Specifikace prací

Výměna 4 ks plynových kotlů - byty 4.NP Koželužská

Jedná se o výměnu 4.ks. stávajících plynových závěsných kotlů, které jsou umístěné ve služebních bytech ve 4.NP v areálu DPMO, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc. Odtah spalin je veden přes střešní plášť na střechu budovy.

Stávající kotle jsou na konci své životnosti. Z důvodu výměny kotlů za nové kondenzační je nutné provést i nový odtah spalin dle požadavku výrobce daného zařízení.

Požadujeme:

1. Demontáž a likvidaci stávajících 4 ks kotlů byty č. 7,8,15,17 a 1ks. plynového průtokového ohřívače - byt č. 15 vč. spalinových cest

2. Dodávku a montáž nových závěsných plynových kotlů typu „C“ o celkovém výkonu

3,4 - 25 kW.

3. Odborné napojení na stávající rozvod vody a plynu.

4. Výměnu stávajícího kouřovodu a dopojení komínu o délce cca 9 metrů v provedení odpovídajícímu nově instalovaným kotlům a aktuálním ČSN.

5. Připojení teplé a studené vody z plynového kotle do okruhu (vzdálenost cca 10 m – byt č15).

6. Instalace zařízení pro zajištění odvodu kondenzátu byt č.15, délka odvodu kondenzátu cca 10 m.

7. Výměna kulových ventilů, šroubení a kontrola spojů na rozvodu ÚT.

8. Zednické práce – zapravení a lokální vymalování prostoru po demontáži a montáži kotlů (všechny byty) a po dopojení teplé a studené vody oprava doplnění obkladů v bytě č. 15.

9. Doložit protokoly o provedených zkouškách pevnosti a těsnosti plynovodu, zprávy o kontrole

spalinových cest a revize plynového elektrického zařízení.

10. Při předání doložit prohlášení o shodě kotlů, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

11. Servisní zajištění kotlů jak v záruční, tak pozáruční době od dodavatele nebo jím vybraného

autorizovaného servisu v Olomouci - toto doložit certifikátem nebo oprávněním dané servisní

organizace.

Požadovaný výčet technických parametrů kotlů:

| Technické parametry plynových kotlů | ANO-NE |
| --- | --- |
| Elektronická řídící jednotka Bosch Heatronic, III. generace |  |
| Stejné připojovací rozměry se staršími kotli |  |
| Vestavná ekvitermní regulace |  |
| Bezkonkurenční komfort přípravy vody -3 hvězdičky dle EN 13203 |  |
| PCL - plynulá regulace výkonu |  |
| Multifunkční displej |  |
| Diagnostika závad |  |
| Velmi tichý provoz - max. 50 dB |  |
| Třída účinnosti vytápění - min. A |  |
| Třída účinnosti ohřevu vody - min. A |  |
| Krytí el. -min IP X4D |  |
| Celkový elektrický příkon - max 95W |  |
| Výška max. - 750 mm |  |
| Šířka max. - 400 |  |
| Hloubka max. - 300 mm |  |
| Hmotnost bez obalu - max 36 Kg |  |
| Záruční doba - min. 24měsíců |  |
| Jmenovitý výkon ohřev vody 3,4 kW-25kW |  |
| Třída účinnosti min. - NOx 6 |  |

Záruční a pozáruční servis v místě zadavatele (popis):

Uchazeč vyplní nabízené u jednotlivých položek, zda splňuje (ANO – NE) a  technické

parametry kotlů a splnění požadovaných parametrů.

Nesplnění kompletních technických parametrů povede k vyloučení uchazeče.

V Olomouci 2.7.2025

Ing. Pavel Vychodil

vedoucí technického odboru DPMO, a.s.

Tel. 585533141

mobil 777776531

e-mail: vychodil@dpmo.cz